## MEMORIA TÉCNICA EXPLICATIVA

DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE LA LAGUNA COMUNA DE TENO REGIÓN DEL MAULE

Mayo 2021

RECINTO REELEVADORA N°1

REGISTRO DE CAMBIOS

| REVISIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | AUTOR | FECHA | JEFE PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Para Cliente | 31/05/2021 | JAO | 31/05/2021 | JC |
| 0 | Para el cliente | 31/05/2021 | JAO | 31/05/2021 | JC |

## ÍNDICE

- Introducción									3

- Alcances									3

- Normativa aplicable								3

- Descripción de la obra								3

4.1	Filosofía de control								4

- Cálculos justificativos								5

  - Grupo Generador							5

  - Transformador								5

  - Sistema Solar, Iluminación exterior					5

  - Alimentadores								6

    - Alimentador Transformador a Equipo de Medida ALP01_1	6

    - Alimentador desde Equipo de Medida a Tablero General

ALP01_2							7

    - Alimentador desde Tablero General a TTA ALP01_3		7

    - Alimentador desde TTA a TDFAyC ALP01_4			7

    - Alimentador desde Grupo Generador a TTA AG G		8

    - Subalimentador desde TDFAyC	a TDFboo PBP			8

- Anexos complementarios a la Memoria Técnica.				9

Anexo I. 	Especificaciones Técnicas Generales				9

Anexo II. 	Especificaciones Técnicas Específicas				9

Anexo III. 	Planos								9

Anexo IV. 	Presupuesto							9

Anexo V. 	La presente Memoria Técnica

- Introducción

La presente Memoria Técnica pretende demostrar a través de cálculos justificativos el destino de la instalación eléctrica con el objeto de que no represente riesgos para los usuarios sea flexible y cumpla con estándares, reglamentos y normas emitidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. En la imagen 1 se observa la ubicación a un costado de la ruta J-25 camino a la Montaña de Teno, sector La Laguna sus coordenadas son; Este 323993.00 m E y Norte 6128333.00 m S.

Imagen 1. Ubicación general

N

- Alcances

El proyecto es considerado como una instalación especial y de abastecimiento de agua potable para la comunidad estacionaria y flotante.

- Normativa aplicable

- NchElec. 4/2003: Electricidad. Instalaciones interiores de baja tensión.

- Pliego Técnico Normativo RTIC N°4 Conductores y canalizaciones.

- Pliego Técnico Normativo RTIC N°6 Puesta a tierra y enlace equipotencial.

- NchElec.10/84: Electricidad. Trámite para la puesta en marcha en marcha en servicio de instalación interior.

- NchElec. 2/84: Electricidad. Elaboración y presentación de proyectos.

- N SEG S en 71: Instalaciones de corrientes fuertes.

- IEC 60754 -1 e IEC 607654 – 2.

- Circular 7487, emitida por la SEC.

- Descripción de la obra

El proyecto consiste en el mejoramiento de la instalación eléctrica. Las obras a realizar serán las siguientes:

- Empalme nuevo en MT.

- Instalación de Grupo Generador

- Instalación de tableros y cajas de conexiones.

- Instalación de circuitos de fuerza, alumbrado y control.

- Instalación alimentadores y subalimentador.

- Otros relacionados con la obra.

4.1.	 Filosofía de control

El empalme energizará el tablero de fuerza, alumbrado y control (TDFA&C). El TDFA&C alimentará al tablero denominado “TDFBoo PBP”. Este tablero se deberá adquirir incorporado con al menos el siguiente sistema de control:

- Protección en vacío.

- Accionamiento que regula la presión de salida a través de un variador de frecuencia.

Se proyecta un enlace de control que se utilizará para enviar una señal a través de sondas o electrodos de nivel, entre el estanque semienterrado y un relé guarda nivel del TDFA&C, indicando que el estanque semienterrado se encuentra vacío.

La planta de bombas presurizadoras deberá tener un corrector del factor de potencia con tal de que este último sea 1.

- Cálculos justificativos

  - Grupo Generador

El generador funcionará de respaldo a la red de distribución local propiedad de la empresa distribuidora CEC, entrará en funcionamiento ante una falla externa y dejará de funcionar una vez que la energía externa se reponga.

  - Transformador

Se proyecta un transformador aéreo tipo mochila cuyas características constructivas tengan al menos lo siguiente:

- Poste de acuerdo normativa CEC.

- Subestación 30kVA 13,2/0,4/0,23kV

- Pararrayos

- Desconectador Fusible

- Puesta a Tierra.

  - Sistema Solar, Iluminación exterior

Se proyectan dos luminarias solares tipo vial, cuyas características mínimas serán las siguientes:

- Poste de acero galvanizado 5m.

- Fundación

- Puesta a tierra individual

- Luminaria Solar Led 100W 160lm/W

  - Alimentadores

ALP01_1: Desde Transformador a Equipo de Medida

- Corriente máxima     :	68.5A dado por la potencia del transformador.

- Largo alimentador	:	10mts.

- Sección mínima	:	Sm	=	( 1,73*Lt*In*cosɸ ) / (Cu *V) mm2

Donde	:

Lt	= 	Largo del alimentador en mts.

In	= 	Corriente nominal

Cu	=	Coeficiente de resistividad del Cobre

V	=	Caída de tensión máxima, 3% de 380 V.

Resultando:

Sm = (1,73*Lt*In*Cosφ)/(ϑCu*ΔV)mm2

Sm = (1,73*10*68,5*0.95)/(58*11,4)mm2

Sm = 1.7mm2

Por lo tanto, el conductor a usar se dimensionará por capacidad de transporte de corriente, según tabla de conductores, escogiéndose 4 conductores para trabajo canalizado a la vista. Las fases y neutro tendrán un calibre de 8.37mm2, en circuito simple, con ello la caída de tensión en el conductor será:

ΔV = (1,73*10*In*Cosφ)/(ϑCu*Sm)mm2

ΔV = (1,73*10*68,5*0,95)/(58*8.37)mm2

ΔV =2,3 V<11,4 V   0,61%

De acuerdo al pliego técnico N°04, se utilizará CAGV de 40mm.

ALP01_2: Desde Equipo de Medida a Tablero General

- Corriente máxima     :	68,5A dado por la potencia del transformador.

- Largo alimentador	:	2mts.

- Sección mínima	:	Sm	=	( 1,73*Lt*In*cosɸ ) / (Cu *V) mm2

Donde	:

Lt	= 	Largo del alimentador en mts.

In	= 	Corriente nominal

Cu	=	Coeficiente de resistividad del Cobre

V	=	Caída de tensión máxima, 3% de 380 V.

Resultando:

Sm = (1,73*Lt*In*Cosφ)/(ϑCu*ΔV)mm2

Sm = (1,73*2*68,5*0.95)/(58*11,4)mm2

Sm = 0.34mm2

Por lo tanto, el conductor a usar se dimensionará por capacidad de transporte de corriente, según tabla de conductores, escogiéndose 4 conductores para trabajo canalizado a la vista. Las fases y neutro tendrán un calibre de 8.37mm2, en circuito simple, con ello la caída de tensión en el conductor será:

ΔV = (1,73*2*In*Cosφ)/(ϑCu*Sm)mm2

ΔV = (1,73*2*68,5*0,95)/(58*8.37)mm2

ΔV =0,46 V<11,4 V   0,12%

De acuerdo al pliego técnico N°04, se utilizará t.m.f.v. de 40mm.

ALP01_3: Desde Tablero General a Tablero de Transferencia Automática

- Corriente máxima     :	68,5A dado por la potencia del transformador.

- Largo alimentador	:	35mts.

- Sección mínima	:	Sm	=	( 1,73*Lt*In*cosɸ ) / (Cu *V) mm2

Donde	:

Lt	= 	Largo del alimentador en mts.

In	= 	Corriente nominal

Cu	=	Coeficiente de resistividad del Cobre

V	=	Caída de tensión máxima, 3% de 380 V.

Resultando:

Sm = (1,73*Lt*In*Cosφ)/(ϑCu*ΔV)mm2

Sm = (1,73*35*68,5*0.95)/(58*11,4)mm2

Sm = 5.9mm2

Por lo tanto, el conductor a usar se dimensionará por capacidad de transporte de corriente, según tabla de conductores, escogiéndose 4 conductores para trabajo canalizado a la vista. Las fases y neutro tendrán un calibre de 8.37mm2, en circuito simple, con ello la caída de tensión en el conductor será:

ΔV = (1,73*Lt*In*Cosφ)/(ϑCu*Sm)mm2

ΔV = (1,73*35*68,5*0,95)/(58*8.37)mm2

ΔV =8,1 V<11,4 V   2,12%

De acuerdo al pliego técnico N°04, se utilizará TPRS y CAGV de 40mm

ALP01_4: Tablero de Transferencia Automática a Tablero de Distribución de Fuerza, Alumbrado y Control.

- Corriente máxima     :	68.5A dado por la potencia del transformador.

- Largo alimentador	:	8mts.

- Sección mínima	:	Sm	=	( 1,73*Lt*In*cosɸ ) / (Cu *V) mm2

Donde	:

Lt	= 	Largo del alimentador en mts.

In	= 	Corriente nominal

Cu	=	Coeficiente de resistividad del Cobre

V	=	Caída de tensión máxima, 3% de 380 V.

Resultando:

Sm = (1,73*Lt*In*Cosφ)/(ϑCu*ΔV)mm2

Sm = (1,73*5*68.5*0.95)/(58*11,4)mm2

Sm = 0.85mm2

Por lo tanto, el conductor a usar se dimensionará por capacidad de transporte de corriente, según tabla de conductores, escogiéndose 4 conductores para trabajo canalizado a la vista. Las fases y neutro tendrán un calibre de 8.37mm2, en circuito simple, con ello la caída de tensión en el conductor será:

ΔV = (1,73*Lt*In*Cosφ)/(ϑCu*Sm)mm2

ΔV = (1,73*5*68,5*0,95)/(58*8.37)mm2

ΔV =1,16 V<11,4 V   0,304%

De acuerdo al pliego técnico N°04, se utilizará TPRS y CAGV de 40mm

AGG: Grupo Generador a Tablero de Transferencia Automática.

- Corriente máxima     :	100A dado por la potencia del Grupo Generador.

- Largo alimentador	:	4mts.

- Sección mínima	:	Sm	=	( 1,73*Lt*In*cosɸ ) / (Cu *V) mm2

Donde	:

Lt	= 	Largo del alimentador en mts.

In	= 	Corriente nominal

Cu	=	Coeficiente de resistividad del Cobre

V	=	Caída de tensión máxima, 3% de 380 V.

Resultando:

Sm = (1,73*Lt*In*Cosφ)/(ϑCu*ΔV)mm2

Sm = (1,73*4*100*0.95)/(58*11,4)mm2

Sm = 0.99mm2

Por lo tanto, el conductor a usar se dimensionará por capacidad de transporte de corriente, según tabla de conductores, escogiéndose 4 conductores para trabajo canalizado a la vista. Las fases y neutro tendrán un calibre de 8.37mm2, en circuito simple, con ello la caída de tensión en el conductor será:

ΔV = (1,73*Lt*In*Cosφ)/(ϑCu*Sm)mm2

ΔV = (1,73*4*100*0,95)/(58*8.37)mm2

ΔV =1,35V<11,4 V   0,78%

De acuerdo al pliego técnico N°04, se utilizará TPRS y CAGV de 40mm

SubBOO PBP: Desde TDFAyC a Tablero Booster PBP.

- Corriente máxima     :	55,4A dado por la potencia a suministrar.

- Largo alimentador	:	10mts.

- Sección mínima	:	Sm	=	( 1,73*Lt*In*cosɸ ) / (Cu *V) mm2

Donde	:

Lt	= 	Largo del alimentador en mts.

In	= 	Corriente nominal

Cu	=	Coeficiente de resistividad del Cobre

V	=	Caída de tensión máxima, 3% de 220 V.

Resultando:

Sm = (1,73*Lt*In*Cosφ)/(ϑCu*ΔV)mm2

Sm = 1,73*10*55,4*0.95)/(58*11,4)mm2

Sm =1,37mm2

Por lo tanto, el conductor a usar se dimensionará por capacidad de transporte de corriente, según tabla de conductores, escogiéndose 4 conductores para trabajo canalizado a la vista. Las fases y neutro tendrán un calibre de 5.26mm2, en circuito simple, con ello la caída de tensión en el conductor será:

ΔV = 1,73*Lt*In*Cosφ)/(ϑCu*Sm)mm2

ΔV = (1,73*10*55,4*0,95)/(58*5,26)mm2

ΔV =2,98V<11,4 V   0,78%

De acuerdo al pliego técnico N°04, se utilizar TPRS y CAGV de 40mm

- Anexos complementarios a la Memoria Técnica.

Anexo I. 	Especificaciones Técnicas Generales

Anexo II. 	Especificaciones Técnicas Especiales

Anexo III. 	Plano

Anexo IV. 	Presupuesto

Anexo V. 	La presente Memoria Técnica